## 空调配置表
序号 | 房名 | 面积 （m²） | 型号 | 设计冷负荷 | 冷负荷 | 台数 | 制冷量 | 总冷量 | 实际冷负荷 | 系统冷量小计KW | 室外机型号 | 制冷量 | 制热量 | 电源 | 额定功率 | 配比
|  | ㎡ |  | W/㎡ | Kw | 台 | Kw | KW | W/M2 |  |  | KW | KW | V/Hz | KW
1 | 值班室 | 10 | RFTS22MX-V1 | 220 | 2.2 | 1 | 2.2 | 2.2 | 220 | 60.6 | RFC735MXMLYA | 73.5 | 82.5 | 380/50 | 18.8 | 82.45%
2 | 综合办公室 | 44 | RFUM100MX-B | 220 | 9.68 | 1 | 10 | 10 | 227.2727
3 | 项目经理室 | 15 | RFTS32MX-V1 | 220 | 3.3 | 1 | 4.5 | 4.5 | 300
4 | 财务办公室 | 12.6 | RFTS25MX-V1 | 220 | 2.772 | 1 | 2.5 | 2.5 | 198.4127
5 | 会议室 | 18.8 | RFTS32MX-V1 | 250 | 4.7 | 1 | 3.2 | 3.2 | 265.9574
6 |  |  | RFTS18MX-V1 |  |  | 1 | 1.8 | 1.8
7 | 门厅+过厅 | 126 | RFUM140MX-B | 300 | 37.8 | 1 | 14 | 14 | 288.8889
8 |  |  | RFUM112MX-B |  |  | 2 | 11.2 | 22.4
9 | 图书阅览+数字化阅览 | 70 | RFUM112MX-B | 300 | 21 | 2 | 11.2 | 22.4 | 320 | 22.4 | 224 | 22.4 | 24 | 380/50 | 7.2 | 100%

## 6#架空层
序号 | 房名 | 面积 （m²） | 型号 | 设计冷负荷 | 冷负荷 | 台数 | 制冷量 | 总冷量 | 实际冷负荷 | 系统冷量小计KW | 室外机型号 | 制冷量 | 制热量 | 电源 | 额定功率 | 最小线路电流 | 最大熔丝电流 | 配比
|  | ㎡ |  | W/㎡ | Kw | 台 | Kw | KW | W/M2 |  |  | KW | KW | V/Hz | KW | A | A
1 | 6#架空层 | 170 | HVR-125F/G2FZBp | 300 | 51 | 4 | 12.5 | 50 | 294.1176 | 50 | HVR-504W/SM2FZBpv | 50.4 | 52.5 | 380 | 16 | 36.2 | 40 | 99.21%

## 总设备表 (hidden)
序号 | 材料种类 | 规格 | 数量 | 单位 | 设备不含税报价（元 | 设备含税报价（元） | 价格汇总
1 | 180超薄低静压风管机（标配水泵） | RFTS18MX-V1 |  | 台 | 924 | 1044.12 | 0
2 | 180超薄低静压风管机（标配水泵） | RFTS22MX-V1 |  | 台 | 943 | 1065.59 | 0
3 | 180超薄低静压风管机（标配水泵） | RFTS25MX-V1 |  | 台 | 966 | 1091.58 | 0
4 | 180超薄低静压风管机（标配水泵） | RFTS32MX-V1 |  | 台 | 1043 | 1178.59 | 0
5 | 180超薄低静压风管机（标配水泵） | RFTS36MX-V1 |  | 台 | 1062 | 1200.06 | 0
6 | 180超薄低静压风管机（标配水泵） | RFTS63MX-V1 |  | 台 | 1417 | 1601.21 | 0
7 | 180超薄低静压风管机（标配水泵） | RFTS71MX-V1 |  | 台 | 1459 | 1648.67 | 0
8 | 室外机 | RFC125MXSAVB |  | 台 | 4800 | 5424 | 0
9 | 线控器 | YR-E17(中文)线控器总成 |  | 个 | 132 | 149.16 | 0
0

## 室内机设备参数 (hidden)
| 型号 | 制冷量 | 制热量 | 耗电量kw | 总耗电量kw | 质量 | 风量 | 最大静压 | 噪音值 | 电源 | 尺寸(长×宽×高) | 配管
|  | Kw | Kw | 制冷/热 | 制冷/热 | Kg | m³/h | Pa | dB(A) | V/Hz | mm | 液管/气管
a1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
a2 | RFTS18MX-V1 | 1.8 | 2.2 | 0.052 | 0.052 | 16.93 | 485 | 30 | 30/26/22 | 220/50 | 700×450×180 | φ6.35/φ9.52 | 2
a3 | RFTS22MX-V1 | 2.2 | 2.3 | 0.052 | 0.052 | 16.93 | 485 | 30 | 30/26/22 | 220/50 | 700×450×180 | φ6.35/φ9.52 | 3
a4 | RFTS25MX-V1 | 2.5 | 3.2 | 0.052 | 0.052 | 16.93 | 485 | 30 | 30/26/22 | 220/50 | 700×450×180 | φ6.35/φ9.52 | 4
a5 | RFTS28MX-V1 | 2.8 | 3.2 | 0.052 | 0.052 | 16.93 | 485 | 30 | 30/26/22 | 220/50 | 700×450×180 | φ6.35/φ9.52 | 5
a6 | RFTS32MX-V1 | 3.2 | 3.6 | 0.062 | 0.062 | 16.93 | 510 | 30 | 31/27/23 | 220/50 | 700×450×180 | φ6.35/φ12.7 | 6
a7 | RFTS36MX-V1 | 3.6 | 4 | 0.063 | 0.063 | 20 | 550 | 30 | 32/28/25 | 220/50 | 850×450×180 | φ6.35/φ12.7 | 7
a8 | RFTS40MX-V1 | 4 | 4.5 | 0.063 | 0.063 | 20 | 550 | 30 | 32/28/25 | 220/50 | 850×450×180 | φ6.35/φ12.7 | 8
a9 | RFTS45MX-V1 | 4.5 | 5 | 0.08 | 0.08 | 20 | 550 | 30 | 32/28/25 | 220/50 | 850×450×180 | φ6.35/φ12.7 | 9
a10 | RFTS50MX-V1 | 5 | 4.5 | 0.08 | 0.08 | 21.63 | 750 | 30 | 35/31/27 | 220/50 | 1000×450×180 | φ6.35/φ12.7 | 10
a11 | RFTS56MX-V1 | 5.6 | 6.3 | 0.08 | 0.08 | 21.63 | 750 | 30 | 35/31/27 | 220/50 | 1000×450×180 | φ6.35/φ12.7 | 11
a12 | RFTS63MX-V1 | 6.3 | 7.1 | 0.08 | 0.08 | 21.63 | 1020 | 30 | 36/32/29 | 220/50 | 1300×450×180 | φ9.52/φ15.88 | 12
a13 | RFTS71MX-V1 | 7.1 | 8 | 0.1 | 0.1 | 27.5 | 1020 | 30 | 36/32/29 | 220/50 | 1300×450×180 | φ9.52/φ15.88 | 13
8

## 室外机设备参数 (hidden)
| 型号 | 制冷量 | 制热量 | 耗电量kw | 质量 | 电源 | 尺寸(长×宽×高)
|  | Kw | Kw | 制冷 | Kg | V/Hz | mm
a1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
a2 | RFC80MXSAVC(P) | 8 | 9.5 | 2.2 | 80 | 220/50 | 920×372×756 | 2
a3 | RFC100MXSAVC(P) | 10 | 11.2 | 2.6 | 80 | 220/50 | 920×372×756 | 3
a4 | RFC125MXSAVB | 12.5 | 14 | 3.6 | 92 | 220/50 | 950×370×965 | 4
a5 | RFC140MXSAVB | 14 | 16 | 4 | 97 | 220/50 | 950×370×965 | 5
a6 | RFC160MXSAVC(P) | 15.5 | 18 | 4.3 | 91 | 220/50 | 1050×400×836 | 6
a7 | RFC180MXSAVA | 18 | 20 | 4.8 | 107 | 220/50 | 960×380×1250 | 7
a8 | RFC200MXSAYC(P) | 20 | 22.4 | 6.3 | 163 | 380/50 | 950×370×1476 | 8
a9 | RFC226MXSAYC(P) | 22.6 | 25 | 7.1 | 163 | 380/50 | 950×370×1476 | 9
a10 | RFC241MXSAYC(P) | 24.1 | 26 | 7.8 | 163 | 380/50 | 950×370×1476 | 10
a11 | RFC255MX4-A | 25.5 | 28 | 6.71 | 183 | 380/50 | 1050×400×1636 | 11
a12 | RFC280MX4-A | 28 | 31.5 | 8 | 183 | 380/50 | 1050×400×1636 | 12
a13 | RFC335MX4-A | 33.5 | 37.5 | 9.75 | 183 | 380/50 | 1050×400×1636 | 13