开发商室内装修不正规，电器损坏拒不整改

杭州市信访局、城市建设局领导: 你们好!我是云咏汀洲府（杭政储出〔2022〕38号地块项目）业主，我家存在如下问题需要投诉：

问题1：空调内机变形

此问题相对比较严重，正常空调室内机安装是不会出现此情况，容易造成损坏冷媒管（室外机与室内机连接铜管），其与室内主机焊接，管壁较薄，容易出现断裂导致制冷效果差及漏气结露，出现天花发霉情况。

问题2：厨房管线排布不规范

根据民用建筑电气设计标准GB51348-2019第8.1.6中规定， 在有可燃物的闷顶和封闭吊顶内明敷的配电线路，应采用金属导管或金属槽盒布线，图片可以明显看到，现场用PVC管（白色塑料线管），

另外第8.6.11 中规定，刚性塑料导管(槽盒)布线，在线路连接、转角、分支及终端处应采用专用附件，图片中可明显看到使用电工胶带缠绕，容易引发安全问题。

问题3：厨房移门上方多处膨胀螺丝违规施工

膨胀螺栓焊接在钢筋上没有用，同时其只是焊接在过梁钢筋上，在日常门开合使用过程中容易导致松动及过梁周边出现开裂情况；

另外，膨胀螺栓并没有膨胀，后期进行水泥浇筑，起不到加固作用，在长期开关玻璃门的情况下，容易引起倒塌风险。

需要重新施工

问题4：空开90%都裂开，质量堪忧

联系厂家售后，并出示照片给厂家售后客服，厂家表示可能是扭力太大引起，有安全隐患，必须更换产品。

用力过猛会导致部件受损，不可逆转，

问题5：空调进风口设置不当，涡轮风扇被挡，影响空气进入；此问题主要是设备定位存在偏差，需要重新调整安装位置